Stavba: Novostavba RD na p.č. 238 a 2056/68 
v Brankovicích 
SPOLEČNÉ povolení stavby
Investor:
OF group s. r. o., Masná 458/106, 602 00 Brno
Zpracovatel dokumentace:
Ing. Jerzy Stebel
D.1.3. požárně bezpečnostní řešení 
D.1.3.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA
Hlavní inženýr projektu: 


Ing. Jerzy Stebel


Vypracoval: 




Ing. Pavel Kučínský







J. Faimonové 12, 628 00 Brno
OBSAH
51
Všeobecně, popis objektu:


51.1
Dispoziční řešení:


51.2
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu


51.3
Konstrukční řešení


51.3.1
Svislé nosné konstrukce


51.3.2
Vodorovné nosné  konstrukce


61.3.3
Příčky


61.3.4
Podhledy


61.3.5
Střecha


61.3.6
Schodiště


61.3.7
Výtah


61.3.8
Instalační šachty


61.3.9
Výplně otvorů


61.3.10
Tepelné izolace


61.3.11
Komín


71.3.12
Vytápění


71.3.13
Odvětrání


71.3.14
Hromosvod


71.3.15
Technická a technologická zařízení


72
Posouzení požární bezpečnosti:


72.1
Požární úseky, požární riziko, stupně požární bezpečnosti:


72.1.1
Požární charakteristiky objektu


82.1.2
Kategorizace stavby dle Vy 460/2021Sb.


82.1.3
Členění do požárních úseků


82.1.4
Požární riziko


92.2
Požární odolnost konstrukcí:


92.2.1
Požadované hodnoty požární odolnosti a hořlavosti:


102.2.2
Skutečné hodnoty požární odolnosti a hořlavosti navrhovaných  konstrukcí:


102.2.2.1
Skutečné hodnoty požární odolnosti a hořlavosti


112.2.2.2
Požadavky na stavební konstrukce:


112.2.2.3
Vyhodnocení zateplení:


122.2.2.4
Závěr:


122.3
Únikové cesty:


122.3.1
Popis únikových cest


132.4
odstupové vzdálenosti:


132.4.1.1
Fasáda východní:


142.4.1.2
Fasáda západní:


162.4.1.3
Fasáda jižní:


182.4.2
Vyhodnocení požárně nebezpečného prostoru


182.5
Zařízení pro protipožární zásah


182.5.1
Přístupové komunikace


182.5.2
Vjezdy a průjezdy


182.5.3
Nástupní plochy


182.5.4
Vnitřní zásahové cesty


182.5.5
Vnější zásahové cesty


192.5.6
Zásobování požární vodou


192.5.6.1
Vnější odběrní místa


192.5.6.2
Vnitřní odběrní místa


192.5.7
Přenosné hasicí přístroje


202.6
TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ


202.6.1
Elektroinstalace


202.6.2
Hromosvod


212.6.3
Výtah


212.6.4
Zařízení autonomní detekce a signalizace


212.6.5
Vytápění


212.6.6
Plyn


212.6.7
Odvětrání


212.6.8
Prostupy požárně dělícími konstrukcemi


232.7
Požadavky na zabezpečení PBZ


232.7.1
EPS


232.7.2
SSHZ


232.7.3
SOZ


242.8
BEZPEČNOSTNÍ TABULKY


243
ZÁVĚR


244
SEZNAM  POUŽITÝCH  NOREM



 
1  Všeobecně, popis objektu:

Jedná se o PBŘ pro dokumentaci pro společné povolení stavby novostavby rodinného domu.

Objekt se nachází na pozemku p.č. 238 a 2056/68, k.ú. Brankovice.
Rodinný dům je polořadový, nepodsklepený s dvoupodlažní se sedlovou střechou.
Výchozí podklady: 

1) Projektová dokumentace  stavební části,  ing. Jerzy Stebel, ČKAIT č. 1006841 ,datum zpracování 09/2021, textová  i grafická  část.
Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v souladu s vyhláškou MV č.246/2001 - vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, zákonem č.133/1985 Sb, o požární ochraně v platném znění,  s využitím vyhl. MV č. 23/2008 Sb. o  technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhl. č. 268/2011 Sb. ,vyhl. MV.  č. 460/2021Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva a dále  v souladu s platnými ČSN, obsahuje textovou a grafickou část.

1.1 Dispoziční řešení:

Jedná se o dvoupodlažní objekt – nepodsklepený s neobývaným podkrovím. Půdorysně je dům navržen do pravidelného obdélníkového tvaru s vnějšími rozměry nejdelších stran 10 x 7 m. Účelem objektu je obydlení.

1.2 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
Rodinný dům bude napojen novým sjezdem z místní komunikace (p.č. 4101/1) v majetku městyse Brankovice. 
Rodinný dům bude napojen na vodu, kanalizaci  a elektro nn,
1.3 Konstrukční řešení

1.3.1 Svislé nosné konstrukce
Svislé nosné konstrukce budou plynosilikátových tvárnic tl. 250 mm (např. PORFIX P4 - 600) a tl. 375 mm.
Vnitřní nosné zdivo bude rovněž z plynosilikátových tvárnic (PORFIX).

1.3.2 Vodorovné nosné  konstrukce

Strop nad 1.NP bude skládaný z předepjatých železobetonových panelů SPIROLL.
1.3.3 Příčky
Vnitřní nenosné zdivo bude z plynosilikátových příčkovek tl. 100 mm.
1.3.4 Podhledy
SDK nad 2.NP – funkce požárního stropu.
1.3.5 Střecha
Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné krovy. 
Krytina - keramická taška.
1.3.6 Schodiště

V objektu je stávající dřevěné schodiště, které bude modernizováno a doplněno o další stupeň (zvýšení podlah 2.NP). Do stávajícího schodiště z 1.PP se nebude zasahovat.
1.3.7 Výtah

Není navržen.
1.3.8 Instalační šachty

Nejsou řešeny, veškeré rozvody jsou vedeny ve stěnách objektu.
1.3.9 Výplně otvorů

Výplně otvorů budou plastové.
1.3.10 Tepelné izolace

Fasáda bude opatřena KZS s izolantem z expandovaného polystyrenu tl. 200 mm.
1.3.11 Komín
Není řešen.
1.3.12 Vytápění

Vytápění objektu bude zajištěno podlahovým topením a tepelným čerpadlem Protherm HA 12-5 OS o maximálním topném výkonu 13,9 kW.
1.3.13 Odvětrání

Přirozené okny.
1.3.14 Hromosvod

Objekt rodinného domu bude chráněn zařízením, tvořícím systém ochrany stavby před bleskem a jinými atmosférickými výboji. Toto zařízení bude navrženo z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2 (požadavek Požárně bezpečnostního řešení). Pro uzemnění systému ochrany stavby před bleskem je nutno hromosvod napojit do stávajícího zemniče v základech

1.3.15 Technická a technologická zařízení
V řešeném objektu se budou nacházet následující technická a technologická zařízení:

-
tepelné čerpadlo vzduch – voda o výkonu 14 kW pro topení a ohřev TUV

-
elektroměrná skříň, domovní elektro rozvaděč

-
přenosný hasicí přístroj (viz. Požárně bezpečnostní řešení)

-
zařízení autonomní detekce a signalizace (viz. Požárně bezpečnostní řešení)

2  Posouzení požární bezpečnosti:

2.1 Požární úseky, požární riziko, stupně požární bezpečnosti:
2.1.1 Požární charakteristiky objektu

Objekt je posuzován  zejména ve smyslu požadavků ČSN 73 0802:2009 + Z/2, ČSN 73 0810:2016, ČSN 73 0833 + Z2:02.2020, ČSN 73 0833, ČSN 73 0834 + Z/1 s využitím specifických požadavků dalších souvisejících  norem a předpisů platných v době zpracování  tohoto PBŘ. 

Při zpracování PBŘ byly dále zohledněny   požadavky  vyhl. MV.  č. 23/2008 Sb. v platném znění a to  zejména §16 a  přílohy 4) vyhlášky a dále požadavky vyhl. MMR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Zastavěná plocha RD:






72,5 m2
Požární výška h – RD: 






  3,05 m 

Konstrukční systém  objektu: 
Použité stavební konstrukce jsou hodnoceny dle ČSN 73 0802, čl. 7.2.8a) a čl. 7.2.12a) jako nehořlavé, na svislé i vodorovné nosné konstrukce jsou použity konstrukční části druhu DP1 (nehořlavé), střecha je tvořena dřevěnými krovy, požární strop není staticky závislý na nosné konstrukci střechy. 
Vybavení objektu požárně bezpečnostními zařízeními : nepožaduje se instalace  žádného požárně bezpečnostního zařízení -  EPS, SOZ, ani SHZ.
2.1.2 Kategorizace stavby dle Vy 460/2021Sb.

Dle Vy 460/2021,§5, odst. 1a) se jedná o stavbu s první třídou využití.
Objekt RD je vyhodnocen dle Vy 460/2021,§7, odst. 1, písm. c4) jako stavba  kategorie 1.
2.1.3 Členění do požárních úseků
RD je dvoupodlažní, částečně podsklepený, s nejvýše třemi obytnými buňkami.

Vyhovuje ČSN 73 0833, čl. 3.5a).
Dle počtu obytných buněk, počtu nadzemních podlaží a celkové půdorysné plochy všech podlaží je objekt RD  zařazen jako budova pro bydlení skupiny OB 1 (ČSN 73 0833, čl. 3.5).  
2.1.4 Požární riziko
RD:

N 01.1/N2
rodinný dům

pv = 40,0 + 5,75 = 45,75 kgm-2
P 01.1/N2: II. SPB (dle ČSN 73 0833, čl. 4.1.1b)

2.2 Požární odolnost konstrukcí:

2.2.1 Požadované hodnoty požární odolnosti a hořlavosti:
Stavební konstrukce bytového domu jsou hodnoceny dle ČSN 73 0802, tab.12.
	Položka
	Stavební konstrukce
	Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku

	
	
	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.
	VI.
	VII.

	
	
	Požární odolnost stavební konstrukce a nejvyšší dovolený stupeň hořlavosti použitých hmot 3)

	1
	Požární stěny a požární stropy,
viz 8.2 a 8.3,
a) podzemních podlažích
b) v nadzemních podlažích
c) v posledním nadzemním podlaží
	
	45DP1
30+
15+
	
	
	
	
	

	2
	Požární uzávěry otvorů
v požárních stěnách a požárních
stropech, viz 8.5.1,
a) v podzemních podlažích
b) v nadzemních podlažích
c) v posledním nadzemním podlaží
	
	30DP1
15DP3
15DP3
	
	
	
	
	

	3
	Obvodové stěny,
viz 8.4.1 a 8.4.10,
a) zajišťující stabilitu objektu
nebo jeho části
1) v podzemních podlažích
2) v nadzemních podlažích
3) v posledním nadzemním podlaží

b) nezajišťující stabilitu objektu
nebo jeho části (bez ohledu na podlaží


	
	45DP1
30+
15+

15+


	
	
	
	
	

	4
	Nosné konstrukce střech, viz 8.7.2
	
	15
	
	
	
	
	

	5
	Nosné konstrukce uvnitř požárního
úseku, které zajišťují stabilitu objektu,
viz 8.7.1 a 8.7.2
a) v podzemních podlažích
b) v nadzemních podlažích
c) v posledním nadzemním podlaží
	
	45DP1
30
15
	
	
	
	
	

	6
	Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu (bez ohledu na podlaží), viz 8.7.3
	
	15
	
	
	
	
	

	7
	Nosné konstrukce uvnitř požárního
úseku, které nezajišťují stabilitu objektu,
viz 8.7.5
	
	30
	
	
	
	
	

	8
	Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku, viz 8.8.1
	
	-
	
	
	
	
	

	9
	Konstrukce schodišť uvnitř požárního
úseku, které nejsou součástí
chráněných únikových cest, viz 8.9
	
	15DP3
	
	
	
	
	

	10
	Výtahové a instalační šachty,
viz 8.10 až 8.13

a) šachty evakuačních a požárních
výtahů a šachty ostatní (např. instalační),
jejichž výška přesahuje 45 m

   1) požární dělící konstrukce

   2) požární uzávěry otvorů v požárně
       dělících konstrukcích

b) šachty ostatní (výtahové, instalační
    apod.), jejichž výška je 45 m a menší

   1) požárně dělícím konstrukce

   2) požární uzávěry otvorů v požárně
       dělících konstrukcích
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	podle položky 1

	
	
	podle položky 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	30DP2
	
	
	
	
	

	
	
	
	15DP2
	
	
	
	
	

	11
	Střešní pláště, viz 8.15
	
	-
	
	
	
	
	

	Hodnoty s označením:

1) Musí být splněny v těch případech, kde se počítá se snižující součinitelem c2 až c4; v ostatních případech se jejich splnění pouze doporučuje podle 8.1.2. Pokud není dosaženo u položky 3a3) a položky 4 požární odolnost 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy (požadavek se týká položky 4 jen v případě, že nosná konstrukce střechy je současně střešním pláštěm).

2) Pouze se doporučují; pokud není dosaženo u položky 3b) požární odolnosti 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy.

3) Konstrukce označené křížkem (+) viz 8.1.3.


2.2.2 Skutečné hodnoty požární odolnosti a hořlavosti navrhovaných  konstrukcí:
2.2.2.1 Skutečné hodnoty požární odolnosti a hořlavosti
- požární stěny
nejsou řešeny
- požární stropy
nad podkrovím SDK podhled s požární odolností EI 15DP2 (požadavek)
- požární uzávěry

výlez do podstřešního prostoru


požární odolnost EI 15DP3 (požadavek)

- obvodové stěny


plynosilikátové zdivo min. tl. 250 mm





požární odolnost REI 90 DP1 (Hodnoty…, tab.  6.3.5)
- nosné konstrukce střech
krov leží nad požárním stropem, nad kterým není nahodilé požární zatížení

dle ČSN 73 0802, čl. 8.7.2a1) nemusí vykazovat požární odolnost

- vnitřní nosné konstrukce

plynosilikátové zdivo min. tl. 250 mm






požární odolnost REI 90 DP1 (Hodnoty…, tab.  6.3.5)





stropní panely Spiroll

požární odolnost REI 45 DP1 (katalog Spiroll)

- nosné konstrukce střechy

nejsou požadavky (nosné prvky krovu jsou kryty SDK podhledem s funkcí požárního stropu)

- střešní plášť

nejsou požadavky
2.2.2.2 Požadavky na stavební konstrukce:
Systémové sádrokartonové konstrukce, které jsou navrhovány s protipožární  funkcí (obklady, podhledy), budou provedeny autorizovanou  firmou a nejpozději ke kolaudaci budou předloženy platné atesty, certifikáty a prohlášení o shodě. Garantem vyhovující požární odolnosti je zhotovitel stavby.  Konstrukce budou provedeny dle platných technických listů použitého systému.
2.2.2.3 Vyhodnocení zateplení:
Požadavky ČSN 73 0810:

Konstrukce zateplení pro objekty s h < 12m musí splňovat následující požadavky dle ČSN 73 0810-2016, čl. 3.1.3.2:

Tepelné izolace musí tvořit ucelený výrobek třídy reakce na oheň B, přičemž tepelně izolační část odpovídá třídě reakce na oheň E, a tepelná izolace je kontaktně spojena se zateplovanou stěnou. 

Povrchová vrstva má index šíření plamene is = 0 mm m-1.

Návrh zateplení:

Zateplení budovy bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS s použitím tepelně izolačního materiálu EPS tl. 200mm. 

Vzhledem k tomu, že tl. izolantu je 200 mm, není nutno dle ČSN 73 0810, čl. 3.1.3.2 vyhodnocovat množství uvolněného tepla z 1 m2 plochy zateplení.

Vzhledem k tomu, že se jedná o samostatně stojící RD, není nutno dle ČSN 73 0833, čl. 4.3.2 řešit svislé požární pásy (zateplení tř. reakce na oheň A1 nebo A2 o šířce 900 mm).

Při založení zateplení nad terénem není nutno aplikovat požadavky ČSN 73 0810, čl. 3.1.3.3a1) nebo b), tj. není nutno aplikovat pruh v úrovni založení ucelenou sestavou třídy reakce na oheň A1 nebo A1 (MW).

2.2.2.4 Závěr:

Navržené stavební konstrukce vyhoví stanoveným stupňům požární bezpečnosti z hlediska požární odolnosti a hořlavosti.

2.3 Únikové cesty:

2.3.1 Popis únikových cest

Pro evakuaci  osob z   RD jsou postačující   komunikační plochy a dveře o šířce 900 mm jako nechráněná úniková  cesta. Šířky dveří  800mm rovněž vyhovují. 

2.4 odstupové vzdálenosti:

2.4.1.1 Fasáda východní:

1.NP:

Okno 1,5 m x 1,38 m

[image: image1.png]VYYPOCET ODSTUPOVE VZDALENOSTI Z HLEDISKA SALANT TEPLA
Verse 01 201012

Olssiovs podminky vipodts (de ESN 73 0802): 1) Peibeh posirs de normov teplotn kfiviy
2)ProBNP . Toar= 1856 Wiar*
3 Emisivita . e=10

[— VSTUPNIDATA
Interval platnosti:
‘Pozirmi vipottové zatizeni ... pv = [ ssoslxem® <0150
Konstrukéni svstém objektu:
Emisivita ¢ = 8] <0,56;1,00>
Kriticka hodnota tepeiného toku ... Ior [kW/m’]
Procento POP .. po = o] <40,100>

Rozméry sdlavé plochy (svétié rozméry PU nebo rozméry POP pfi pe = 100%)
— Sifka . baop = [m] <001:30>
—vySa ... heop = ] <001 15>

— VYPOCTENE HODNOTY

Predpokladani teplota v PU ... T = =1
Nejvys§ hustota tepeiného toku ... Tuss [kW/m’]
Odstupové vzdilenosti vvmezuiici PNP:

— v pfimém sméru uprostied POP ... d [m]

— v piimém sméru na okezji POP . & [m]

— do stran na okrji POP .. & ]

— PUDORYS A REZ POZARNIM USEKEM
hranice PNP (18.5kW/i)

P

PU = pozimi ek
POP = pozarné oteviena plocha (nejéastiji okna nebo stény bez pozirni odolnost)
PNP = pozarm nebezpecny prostor





Dvojice oken 0,8 m x 1,43 m
l = 2,43 m

hú = 0,8 m

po = 60%

pv = 45,75 kgm-2
d = 2,4 m

2.NP:

Okna 2x1,5 m x 1,5 m + okno 0,8 m x 1,0 m

l = 5,5 m

hú =  1,5 m

po = 60%

pv = 45,75 kgm-2
d = 2,8 m

2.4.1.2 Fasáda západní:

1.NP:

l = 7,75 m

hú = 2,23 m

po = 60=

pv = 45,75 kgm-2
d = 3,72 m

2.NP:

Okno 1,5 m x 1,5 m (2x)
[image: image2.png]VYYPOCET ODSTUPOVE VZDALENOSTI Z HLEDISKA SALANT TEPLA
Verse 01 201012

Olssiovs podminky vipodts (de ESN 73 0802): 1) Peibeh posirs de normov teplotn kfiviy
2)ProBNP . Toar= 1856 Wiar*
3 Emisivita . e=10

[— VSTUPNIDATA
Interval platnosti:
‘Pozirmi vipottové zatizeni ... pv = [ ssoslxem® <0150
Konstrukéni svstém objektu:
Emisivita ¢ = 1 <0,56;1,00>
Kriticki hodnota tepeiného toku ... Tocr = [kW/m’]
Procento POP . pe o] <40,100>

Rozméry sdlavé plochy (svétié rozméry PU nebo rozméry POP pfi pe = 100%)
— Sifka . baop = [m] <001:30>
—vySa ... heop = ] <001 15>

— VYPOCTENE HODNOTY

Predpokladani teplota v PU ... T = =1
Nejvys§ hustota tepelného toku . Tass = [kW/m’]
Odstupové vzdilenosti vvmezuiici PNP:

— v pfimém sméru uprostied POP ... d [m]

— v piimém sméru na okraji POP ... [m]

— do stran na okrji POP .. & ]

— PUDORYS A REZ POZARNIM USEKEM
hranice PNP (18.5kW/i)

—

Top )
1

PU

= pozimni ek
POP = pozarné oteviena plocha (nejéastiji okna nebo stény bez pozirni odolnost)
PNP = pozarm nebezpecny prostor





2.4.1.3 Fasáda jižní:

1.NP:

Dveře 1,1 m x 2,23 m

[image: image3.png]VYYPOCET ODSTUPOVE VZDALENOSTI Z HLEDISKA SALANT TEPLA
Verse 01 201012

Olssiovs podminky vipodts (de ESN 73 0802): 1) Peibeh posirs de normov teplotn kfiviy
2)ProBNP . Toar= 1856 Wiar*
3 Emisivita . e=10

[— VSTUPNIDATA
Interval platnosti:
Pozimi vipoétové zatizeni ... pr = kgm’]  <0;180>
Konstrukéni svstém objektu:
Emisivita ¢ = 8] <0,56;1,00>
Kriticka hodnota tepeiného toku ... Ior [kW/m’]
Procento POP .. po = o] <40,100>

Rozméry sdlavé plochy (svétié rozméry PU nebo rozméry POP pfi pe = 100%)
— Sifka . baop = [m] <001:30>

— vk fpor = [ 2aslm <o0iis>

— VYPOCTENE HODNOTY

Piedpoklidan teplota vPU ... T=
Neivyss hustota tepelného toku ... Tasx =

Odstupoveé vzdalenosti vymezujici PNP:
— v piimém sméru uprostied POP __ d
— v piimém sméru na okraji POP ___ &
— do stran na okraji POP ___ &

— PUDORYS A REZ POZARNIM USEKEM
hranice PNP (18.5kW/i)

P

PU = pozimi ek
POP = pozarné oteviena plocha (nejéastiji okna nebo stény bez pozirni odolnost)
PNP = pozarm nebezpecny prostor





2.NP:

Okno 0,7 m x 1,5 m

[image: image4.png]VYYPOCET ODSTUPOVE VZDALENOSTI Z HLEDISKA SALANT TEPLA
Verse 01 201012

Olssiovs podminky vipodts (de ESN 73 0802): 1) Peibeh posirs de normov teplotn kfiviy
2)ProBNP . Toar= 1856 Wiar*
3 Emisivita . e=10

[— VSTUPNIDATA
Interval platnosti:
Pozimi vipoétové zatizeni ... pr = kgm’]  <0;180>
Konstrukéni svstém objektu:
Emisivita ¢ = 8] <0,56;1,00>
Kriticki hodnota tepeiného toku ... Tocr = [kW/m’]
Procento POP .. po = o] <40,100>

Rozméry sdlavé plochy (svétié rozméry PU nebo rozméry POP pfi pe = 100%)
— Sifka . baop = [m] <001;30>
— v§Ska .. hop = [ 1s0lm <0,01; 15>

— VYPOCTENE HODNOTY

Piedpoklidan teplota vPU ... T=
Neivyss hustota tepelného toku ... Tasx =

Odstupoveé vzdalenosti vymezujici PNP:
— v piimém sméru uprostied POP __ d
— v piimém sméru na okraji POP
— do stran na okraji POP__

— PUDORYS A REZ POZARNIM USEKEM
hranice PNP (18.5kW/i)

P

P
POP = pozarné oteviena plocha (nejéastiji okna nebo stény bez pozirni odolnost)
PNP = pozarm nebezpecny prostor

= pozimni ek





Odstupy od střešního pláště se dle ČSN 73 0802.čl. 8.15.4b) neposuzují.MI
2.4.2 Vyhodnocení požárně nebezpečného prostoru
PnP  východní (uliční) fasády posuzovaného RD zasahuje na sousední parcelu č. 4101/1 – ul. Chaloupky. Jedná se o veřejné prostranství.
PnP  západní fasády posuzovaného RD zasahuje na sousední parcelu č. 221. Jedná se o dvůr (volné prostranství) souseda

Nejbližší sousední objekt je stávající RD, který  je od posuzovaného RD  oddělen požární stěnou – štítová zeď.
2.5 Zařízení pro protipožární zásah

2.5.1 Přístupové komunikace

Přístupové komunikace musí dle čl. 4.4.1, ČSN 73 0833 vést alespoň do vzdálenosti 50 m od vchodů, kterými se předpokládá vedení požárního zásahu (nástupní plocha se  nepožaduje – viz dále).

Dopravní napojení stavby je navrženým sjezdem z komunikace na parc. č. 4101/1 – ul.  Chaloupky.
Komunikace je průjezdná  
Únosnost komunikací splňuje požadavek 100 kN na nápravu.
2.5.2 Vjezdy a průjezdy

Nejsou řešeny
2.5.3 Nástupní plochy

Nástupní plochy se dle  čl. 12.4.4b), ČSN 73 0802   nepožadují,  jedná se o objekty s požární výškou h < 12 m. 

2.5.4 Vnitřní zásahové cesty

Nemusí být zřízeny v souladu ČSN 73 0802, čl. 12.5.1.

2.5.5 Vnější zásahové cesty

Není řešen v souladu s ČSN 73 0802, čl. 12.6.2, jedná se  o objekt s výškou menší než 9 m.
2.5.6 Zásobování požární vodou

2.5.6.1 Vnější odběrní místa
Dle ČSN 73 0873 se požaduje vnější odběrní místo s těmito parametry:

- přívodní potrubí DN 80
- odběr 4,0 l s-1

- vzdálenost od objektu max. 200m, vzdálenost mezi sebou 400m (podzemní hydrant)

- vzdálenost od objektu max. 600m, vzdálenost mezi sebou 1200m (nadzemní hydrant)

Jako zdroj požární vody slouží stávající podzemní hydrant na rozvodu vody DN 80 v komunikaci ve vzdálenosti cca 15 m. 
Vnější odběrní místo je umístěno mimo požárně nebezpečný prostor objektů, ČSN 73 0873, čl. 5.12).

2.5.6.2 Vnitřní odběrní místa

V RD  nejsou zřízena.
2.5.7 Přenosné hasicí přístroje

Požární úsek  RD bude  vybaveny PHP následujícím způsobem,  ve smyslu čl. 12.8, ČSN 73 0802 dle rovnice:

nr = 0,15 (S x a x c3)1/2; 

Dále  jsou zohledněny požadavky  přílohy 4, vyhl. MV č. 23/2008 Sb. a  čl. 5.4, ČSN 73 0833, potom požární úseky budou  vybaveny PHP následovně:
V  RD bude umístěn jeden PHP práškový s hasící schopností 34A.

Použity budou přenosné hasící přístroje práškové s náplní 6 kg a s hasící schopností 34A, popř. 183B,   velikost hasící jednotky dle tab. 1, přílohy 4,  vyhl. 23/2008 Sb. – 6HJ1.
PHP budou osazeny na viditelných místech a zajištěny proti pádu. Místo jejich osazení bude trvale volné a označeno tabulkou. Ve smyslu §3), odst.4),  vyhl.  č. 246/2001 Sb. se PHP osazují na svislé nebo i vodorovné  stavební konstrukci a to tak, aby rukojeť PHP byla nejvýše 1,5 m nad úrovní podlahy. PHP umístěné na podlaze nebo jiné vodorovné  stavební konstrukci musí být vhodným  způsobem zajištěny proti pádu.
2.6 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

2.6.1 Elektroinstalace
Veškeré kabely elektro v  RD budou vedeny v drážkách nebo pod omítkou s krytím min. 10mm. V místech prostupu kabelů požárně dělícími konstrukcemi bude utěsnění provedeno pomocí manžet nebo tmelů s požární odolností odpovídající požadavkům na požárně dělící konstrukce, jimiž kabely prostupují.
V  RD Bude zřízen vypínač „TOTAL STOP“ pro vypnutí el. energie ovládající veškerou elektroinstalaci.
Vypínač bude označen tabulkou „TOTAL STOP“  dle ČSN 73 0848, čl. 4.5.2. 

Kabelové trasy pro ovládání vypínacích prvků „TOTAL STOP“ musí splňovat dle ČSN 73 0848, příl. B požadavky na kabelové trasy s funkční integritou P15-R. . 

Vypínací prvky budou umístěny  tak,  aby byly snadno  přístupné -  do 5 m od vstupu do objektu  a tlačítka budou opatřena  tabulkami „TOTAL STOP“ -  přesné umístění viz výkresová dokumentace. Vypínač bude umístěn v samostatné skříni (opatření proti neoprávněnému použití, dle čl. 4.5.2, ČSN 73 0810:2016). Na vnitřní straně dvířek  bude uveden postup vypnutí el. energie.

Elektrické zařízení objektu může být uvedeno do provozu až provedení výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 ed. 2. 

Vypracování revizní zprávy, zpracování dokumentace skutečného provedení a poučení uživatele o správném a bezpečném používání elektrické instalace laiky ve smyslu doporučení ČES k ČSN 33 2000-6 ed. 2. zabezpečí dodavatel elektromontážních prací.

Připojení, opravy a jakékoliv zásahy do el. zařízení smí provádět jen osoby s předepsanou kvalifikací dle ČSN EN 50110-1 ed.3 a vyhlášky 50/78 Sb.

Elektrické vedení musí odpovídat požadavkům ČSN i v závislosti na stanovené prostředí.
2.6.2 Hromosvod
Hromosvod musí být proveden v souladu s §9, vyhl.  č. 23/2008 Sb. v platném znění zařízení tvořící  systém ochrany  stavby a jejího uživatele před  bleskem  nebo jinými atmosférickými elektrickými výboji  navrženo z výrobků  třídy reakce na oheň nejméně A2. 

Ochrana před bleskem, musí být provedena podle platných norem ČSN EN 62 305 1 – 4:

ČSN EN 62 305 1  - Obecné principy

ČSN EN 62 305 2  - Řízení rizika

ČSN EN 62 305 3 -  Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

ČSN EN 62 305 4 – Elektrické a elektronické systémy na stavbách

Ke kolaudaci stavby bude provedena revize el. instalace a hromosvodu dle ČSN  33 1500.

2.6.3 Výtah

Není řešen.
2.6.4 Zařízení autonomní detekce a signalizace
 RD bude vybaven dvěma zařízeními autonomní detekce a signalizace, a to v každém podlaží jedno.
2.6.5 Vytápění

Vytápění řešeno tepelným čerpadlem.

2.6.6 Plyn

Není řešen.
2.6.7 Odvětrání

Je přirozené, VZT zařízení není řešeno.
2.6.8 Prostupy požárně dělícími konstrukcemi

Požadavky:

Veškeré prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi (požární stropy a požární stěny) budou provedeny dle ČSN 73 0802, čl. 8.6 a dle ČSN 73 0810, čl. 6.2.1. Těsnění prostupů požárně dělící konstrukcí bude zajištěno pomocí manžet nebo tmelů s požární stejnou požární odolnost jako má požárně dělicí konstrukce, nepožaduje se však vyšší požární odolnost než 60 minut (podle ČSN EN 1363-1).

Prostupy rozvodů a instalací (například vodovodů, plynovodů), technologických zařízení a elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny (článek 8.6.1 ČSN 73 0802). Těsnicí konstrukce prostupů musí vykazovat stejnou požární odolnost jako má požárně dělicí konstrukce, nepožaduje se však vyšší požární odolnost než 60 minut (podle ČSN EN 1363-1). Hmoty použité pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1 - těžce hořlavé (podle ČSN 73 0862). Ochráněné prostupy musí tedy vykazovat stejné požární parametry jako požární stavební konstrukce, kterou procházejí, neboli musí být dodržena kritéria EI (t). 

Rozvodná potrubí nehořlavých látek (voda, kanalizace):

Rozvodná kanalizační potrubí do světlého průřezu do 8 000mm2 (vertikální potrubí) a 12 500mm2 (horizontální potrubí) mohou prostupovat požárně dělící konstrukcí bez dalších opatření (materiál potrubí třídy reakce na oheň B až F).

Rozvodná potrubí s trvalou náplní vody do světlého průřezu do 15 000mm2 mohou prostupovat požárně dělící konstrukcí bez dalších opatření (materiál potrubí třídy reakce na oheň B až F).

Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí pro rozvod kanalizace či vody, mohou touto požárně dělící konstrukcí procházet bez dalších opatření za předpokladu, že světlý průřez potrubí menší než 2000mm2 a max. vzájemná vzdálenost potrubí 300mm.

Rozvodná potrubí nehořlavých látek do světlého průřezu do 40 000mm2 mohou prostupovat požárně dělící konstrukcí bez dalších opatření (při splnění požadavku ČSN 73 0810, čl. 6.2.1-těsnost prostupu).

Rozvodná potrubí nehořlavých látek do světlého průřezu nad 40 000mm2 mohou prostupovat požárně dělící konstrukcí bez dalších opatření v případě, že potrubí a jejich příslušenství je ze stavebního výrobku třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a jeho případná izolace je alespoň do vzdálenosti 1000mm od obou líců požárně dělící konstrukce také z nehořlavých stavebních výrobků (zajistit těsnost prostupu podle ČSN 73 0810, čl. 6.2.1).

Rozvodná potrubí sloužící k rozvodu nehořlavých látek provedená ze stavebního výrobku třídy reakce na oheň A1 nebo A2 mohou být volně vedena uvnitř požárního úseku.

Bez ohledu na průřez potrubí musí být v místě prostupu požárně dělící konstrukcí do chráněných únikových cest  tato potrubí utěsněna manžetami.

Rozvodná potrubí hořlavých látek (plyn):

Rozvodná potrubí hořlavých látek musí být provedena  z materiálu třídy reakce na oheň A1

Rozvodná potrubí o světlém průřezu do 15 000mm2 mohou být provedena bez dalších opatření.

Rozvodná potrubí o světlém průřezu nad 15 000mm2 do 35 000mm2 musí mít v místě prostupu uzávěr, který se samočinně uzavře při zvýšení teploty prostředí.

Prostupy rozvodů a instalací (například plynovodů), technologických zařízení a elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny (článek 8.6.1 ČSN 73 0802). Těsnicí konstrukce prostupů musí vykazovat stejnou požární odolnost jako má požárně dělicí konstrukce, nepožaduje se však vyšší požární odolnost než 60 minut (podle ČSN EN 1363-1). Hmoty použité pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1 - těžce hořlavé (podle ČSN 73 0862). Ochráněné prostupy musí tedy vykazovat stejné požární parametry jako požární stavební konstrukce, kterou procházejí, neboli musí být dodržena kritéria EI (t).

Konstrukce,  ve kterých se prostupy  nacházejí,  musí být dotaženy  až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být  případně i upravena či zaměněna v dotahované části k vnějším povrchům za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce. 

a) Těsnění  prostupů bude provedeno v souladu s 6.2.1, ČSN 73 0810:2016  a to   dotěsněním, resp.  dozděním  či dobetonováním hmotami s třídou  reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tl. konstrukce, přičemž se nejedná o prostupy požárně dělícími konstrukcemi chráněných únikových cest. 

Takto se hodnotí  prostupy zděnou nebo betonovou stěnou či stropem a jedná se nejvýše o tři potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (teplá či studená voda,  topení, chlazení apod.), potrubí musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 anebo musí mít vnější průměr potrubí maximálně 30 mm. Případná izolace potrubí  v místě prostupů musí být nehořlavé,  tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2 s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce. 
Případně se takto hodnotí jednotlivý prostup jednoho kabelu elektroinstalace s vnějším  průměrem kabelu do 20 mm → takovýto prostup smí být nejen  ve zděné nebo  betonové konstrukci, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci, tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Prostupy se hodnotí klasifikací EI. Samostatně se takto posuzují prostupy (zděnou či betonovou stěnou nebo stropem),  mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500mm.

b) Prostupy nad rámec výše uvedených odstavců,  včetně prostupů konstrukcemi ohraničujícími CHÚC  je nutno řešit  realizací požárně bezpečnostního  zařízení - výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky dle čl. 7.5.8, ČSN EN 13501-1-2+A1:2010.

Dodávku těsnění veškerých prostupů potrubí a kabelových tras požárně dělícími konstrukcemi musí  zabezpečovat specializovaná a řádně proškolená montážní firma.

Prostupy  musí být zřetelně označeny štítkem  obsahující následující informace: 


požární odolnost,


druh nebo typ ucpávky,


datum provedení,


název  firmy, adresa a jméno zhotovitele, 


označení výrobce systému

Skutečnost:
Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden požární úsek s max. třemi obytnými buňkami, není nutno prostupy kabelů a potrubí těsnit dle ČSN 73 0810 jako realizace PBZ. Doporučují se úpravy dotěsněním hmotami A1 nebo A2.
2.7 Požadavky na zabezpečení PBZ

2.7.1 EPS

EPS dle ČSN 73 0802, čl. 6.6.9 nemusí být zřízena.
2.7.2 SSHZ

Není požadováno v souladu s ČSN 73 0802, čl. 6.6.10.

2.7.3 SOZ

Není požadováno v souladu s ČSN 73 0802, čl. 6.6.11.

2.8 BEZPEČNOSTNÍ TABULKY
V navrhovaném objektu budou rozmístěny požární a bezpečnostní značky a tabulky podle ISO 7010. 

Jedná se zejména o požární značky označené v uvedené normě ISO: 

- F001 (hasicí přístroj)

- E001, E002 (únikový východ – vpravo, vlevo)

Požární značka F001 bude označovat umístění příslušného požárního zařízení, směrové požární značky budou umístěny na komunikacích a budou orientovány podle směrů úniku.  

Dále budou použity bezpečnostní značky, a to zejména:

- P002 (zákaz kouření)

- P003 (zákaz výskytu otevřeného ohně)

- P011 (zákaz použití vody pro hašení)

- W021 (výstraha, hořlavý materiál)

a  budou označeny hlavní uzávěry vody a elektro. 

Vzhled a umístění požárních a bezpečnostních značek musí být v souladu s Nařízením vlády č. 375/2017 o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů ze dne 23.10. 2017, které bylo zveřejněno částce č.131/2017 Sb. 

Značky musí vydávat světlo nebo být osvětleny nebo je nutné použít značky fotolu-miniscenční.
3  ZÁVĚR

Navržená novostavba RD vyhoví požadavkům na požární bezpečnost stavby při splnění podmínek tohoto PBŘ.
4  SEZNAM  POUŽITÝCH  NOREM

Vyhl. MVČR 23/2008Sb.  o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhl. MVČR 268/2011Sb. kterou se mění Vy 23/2008

Vyhl. MVČR 246/2001Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

Vyhl. MVČR 268/2019Sb. o technických požadavcích na stavby

Vyhl. MVČR 499/2016Sb. o dokumentaci staveb

Vyhl. MV.  č. 460/2021Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

ČSN 73 0802-2009 + Z/3 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení.

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami.

ČSN 73 0833-2010 + Z/2 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování.

ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb.

ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb. Vzduchotechnická zařízení.

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou

ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb. EPS

ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení

Zoufal Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí dle Eurokódů
Projektová dokumentace „Novostavba RD č. p. 238 a 2056/68 v Brankovicích, hlavní projektant ing. Jerzy Stebel datum zpracování 02.2022.
V Brně únor 2022



Vypracoval: ing. Kučínský
Brno, únor 2022



2

